电话系统改造项目采购技术文件
一、工程概况
昆纤公司（甲方）电话系统系统采用上海西门子数字程控通信有限公司HiPath4000单机部署，该系统目前存在电话网综合布线老化、系统软件缺失、故障率高等问题，且原厂技术及设备服务已经停止多年。为维持公司正常电话通话需求，现计划基于当前电话系统进行提升改造。
二、技术标准和规范
遵循的设计标准及规范包括但不限于以下标准：

1.《电话交换设备总技术规范》（YD/T1128-2001）
2.《固定式电话机技术要求和测试方法》（GB/T15279-2002）
3.《用户电话交换系统工程验收规范》（GB/T50623-2007）
4.《IP电话/传真业务总体技术要求》（YDN112-1999）
5.《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T1051-2018）
6.《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）
7.《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
三．技术要求

本次改造的核心目标是：在最大化利用现有模拟电话及网络资源的前提下，构建一套以IP为核心、同时完美兼容现有传统模拟接入的融合通信平台。项目的实施需遵循“平滑过渡、功能增强、确保安全、易于运维”的原则，首先通过更换核心交换设备与配线架，平稳割接，实现现有电话基础设施的改造提升，确保当前电话系统基本语音通话功能的稳定性和可靠性。然后基于公司现有信息网络，通过部署融合通信系统，在完整保留并优化原有模拟电话所有功能的基础上，深度融合IP电话、广播对讲、视频会话等多功能的协作应用功能。打造一个安全可靠、性能稳定、功能完备、便于维护与扩展的新一代企业融合通信系统。项目完成后，不仅需满足当前需求，更需要为未来扩容和新功能集成预留充足的扩展能力。
[image: image1.png]R [1]2]3]a[5]6]7[8]0]10]




1.当前系统情况
图1.甲方当前在用电话系统图
[image: image4.png]HAMERELENEIESHS

HEhi B
(Sbeesatooe-ERMENETIA)  Ghiessainz-iBiEA NS BSHED
-1 ] | —

ARG

EERER ilrmaan

DR | PR (802

mige
%S i
T S s
Esmx
{ e |
{om 1
DN

HLEE | EER (625)





图2.配线架B端分配图（A端相同）
当前电话系统最大容量为500线，实际在用内线电话为125线模拟电话（不含共用号码）。系统还配置了一张数字卡，支持30线数字电话。配有优伦EVM8100A自动接线员1台，实现总机（0871-65631028）语音导航功能，该总机通过电信公司1条光纤接入。另外，通过另1条电信公司光纤接两台语言网关，语音网关直接接入公司配线架，接外线电话32线。配线架500线满接，通过大对数铠装电缆引致各区域/楼层交接箱。
目前，配线架线路凌乱，氧化严重，需拆除换新。程控交换机需要拆除和换新，现机房位于办公楼西北角1楼，房间湿气较大，故，本项目中需同时增加一台壁挂式空调（带除湿功能）。
2．改造后系统需要达到以下的功能要求：
	序号
	功能
	要求
	备注

	1
	基础通话功能
	基于现有大对数电缆，完全继承并优化现所有模拟电话功能，如语言通话，语言导航、内线电话、外线电话、外线转内线、一机多号、自定义短号、群呼等功能。
	最终交付时全部功能投入正常使用

	2
	热冗余
	双主机双电源热冗余，其中一主卡单点故障时，系统运行不受影响，并且及时告警提示。
	

	3
	运维管理功能
	提供基于Web的图形化统一管理平台，实现配置、监控、报表一站式管理。支持详细的通话记录与话务量分析，支持计费输出。支持网络质量监控与告警。
	

	4
	扩展功能
	1.IP融合功能：支持标准SIP协议，实现网络IP通话功能，支持模拟话机、数字话机、IP话机、软电话终端混合接入与无缝互拨。

2.广播与对讲：支持全域、分区或指定分机的单向广播功能。支持模拟和IP终端间的双向对讲。
	最终交付时具备要求描述内容，验收时接入公司门禁系统网络进行验证，暂不设使用终端。


3．系统硬件配置要求及硬件设备规格清单

	序号
	名称
	规格要求
	数量

	1
	机架
	1.标准19”的12U机架设计，电信运营级机箱系统；2.插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置，口板槽位，不低于16位；3.业务卡支持热插拔，和混插，可方便进行维护；4.板卡提供状态指示灯；5.电源冗余配置，适应于机房等应用环境；6.支持软件/硬件看门狗、主备板热备待多重安全保障；7.各业务板独立工作，保证系统负担均衡，确保系统运行流畅。
	1台

	2
	主控板
	核心交换板卡，标准配置2块板卡，支持主备切换支持硬件级主备切换，提供秒级硬件切换能力；设备核心管理服务器，管理所有业务板卡；内存可扩展。
	1台

	3
	功能扩展板
	模拟用户网关（FXS）模块：用于接入保留的现有模拟话机（250线）。模拟中继网关（FXO）模块：用于连接现有PSTN外线或数字中继网关（E1/T1/PRI）：用于连接运营商数字中继（32线）。IP通话模块：最大支持500线和100并发。通讯模块：内外网网络交换，融合调度整机数据交换；WAN接口：标准千兆以太网；LAN接口标准千兆以太网；会话边界控制器（SBC）：部署于网络出口，保障远程IP通信安全。
	1套

	4
	管理软件
	永久授权使用；可实现调度过程中语音文件的存储、查询、删除等管理服务；通话管理和配置一机多号、自定义短号、号码后台修改、故障诊断、系统运行状态报告统计分析、通话记录查询等。
	1套

	5
	配线架
	110型高频模块式配线架（IDC接线方式），500线对配置，19英寸标准机柜安装，高度需根据具体模块密度计算（预计为4U或5U高）。模块化设计，由配线架空架和可拆卸的接线模块组成，按当前图2的分区设置，每区100线，需配置防雷模块。配线架须自带清晰、持久的数字标识条，并配备专用标签区域，方便每对线缆编号。注意：必须使用磷青铜端子且镀层处理,线材为无氧铜。
	1套

	6
	机柜
	42U机柜，颜色：RAL9004黑色；3块层板，2组4个风扇，1个8位10A电源。承载：静载800KG(带支架)。防护等级：IP20。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板。其余：SPCC优质冷轧板。
	1套


4．需拆除的设备清单
	序号
	名称
	位置
	规格
	数量

	1
	程控交换机
	甲方办公楼西北角电话机房
	HiPath4000
	1套

	2
	配线架
	甲方办公楼西北角电话机房
	19”42U机柜
	1套


5．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料
6.设备系统运行稳定性及可靠性要求
系统核心部件全年可用性不低于99.99%，宕机时间小于1小时。双主机双电源热冗余，其中一主卡单点故障时，系统运行不受影响，并且及时告警提示。核心系统授权容量应具备至少3倍于当前用户数的扩容能力，无需更换主要硬件。语音质量清晰自然无失真。设备应在温度-20-50℃、湿度10%-90%（非冷凝）的机房环境中长期稳定运行。

7．维修及技术服务要求

乙方项目中使用的设备应为通用的大众品牌，且具备互换性。官方维修响应时间：提供7x24小时技术支持热线。一级（系统瘫痪）：30分钟内响应，2小时内工程师抵达现场。二级（部分功能失效）：1小时内响应，4小时内提供解决方案或远程修复。三级（一般咨询）：4小时内响应，下一个工作日内提供解决方案。质保期内，因设备质量问题导致的故障，提供免费上门维修或更换。
8.技术服务要求
乙方需指派一名专业工程负责现场施工安装，实施方或其授权服务商应在项目所在地设有常驻服务机构，确保快速响应。交付的所有技术资料必须为中文版本，内容准确、完整。
9．备件要求
乙方项目中使用的设备应为通用的大众品牌，且具备互换性，购买渠道易获取。
10.技术方案要求
投标方需积极响应本文件要求内容，其方案必须详细包含：完整的系统拓扑图、硬件配置清单、功能说明、施工进度计划表、割接方案计划表、安全方案等。针对甲方现在HiPath4000的详细的平滑割接实施方案，包含风险评估与回退计划。以及未来3-5年的系统扩容及功能扩展路线图和方案。乙方需至少两个类似规模的传统PBX向IP融合通信系统成功迁移的案例。
四、施工安全和进度

1．施工人员进入甲方厂区后需严格遵照甲方管理要求。
2.施工安全方案要求：施工部位焊接使用的焊机、线盘、角磨机等用电设备必须完好，入场后由电气专业检查合格贴好标识后才能使用，动火作业前办理动火作业许可证，做好相应防火措施，并派专人安全监护。投标单位须编制施工安全方案，方案应具有针对性，突出在高处作业、动火作业及受限空间安全防护措施及应急处理措施。
3．昆纤安全要求:详见附件一。

1)项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。
如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

4．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

1)项目因在接到甲方开工指令后1个月内施工结束，施工期间不得影响正常的语言通话功能，需平滑无感割接，制定可靠的割接方案，割接时间应选择在夜间或节假日。
2）签订合同后，中标方需在7个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。

五．调试及验收

1.系统调试要求
割接前，必须完成为期5个工作日的独立系统调试与试运行，覆盖所有功能、性能及兼容性测试，并出具调试报告。
割接后，号码和原来保持不变，并对现有线路故障点进行修复，对现有线路进行系统测绘和出图。（图纸包含：系统总拓扑图、机房设备布置图、机柜配线详图、厂区各建筑和楼层点位分布图、交接箱分布图、线缆路由与管线图等）
2.工程质量验收标准和要求

验收分初步验收和最终验收。标准依据本方案及国家规范，主要验收项包括：
功能验收：逐项验证本方案三，技术要求中表格2：改造后系统需要达到的功能要求。

性能验收：模拟30%用户并发呼叫，系统资源利用率≤70%；呼叫接通率≥99.9%。

工程工艺验收：设备安装规范，配线整齐，标签清晰准确，资料文档齐全，配线架号码分配清单准确无误。任一抽查10份竣工资料，完全符合工程实际内容，重点抽查竣工图。
3.质保期

自系统最终验收合格之日起，提供为期壹年（12个月）的免费质保。质保范围包括所有硬件、系统软件及合同内应用软件。
六．资料及培训

1.交付资料：
验收时需交付完整的中文资料，包括：竣工图纸、设备配置手册、管理员手册、用户操作指南、维护手册、软件介质及许可文件。纸质资料2份，电子板资料1份。
2.培训要求：

系统管理及维修员培训：5天，内容涵盖系统架构、深度配置、故障诊断、日常维护。

七.技术专有权

乙方为履行本合同所提供的定制化技术成果，其知识产权自产生起即永久归甲方所有。乙方所涉背景知识产权（如管理软件），甲方在付费后获得永久使用权。乙方应保证其提供的全部成果不侵犯第三方权益，否则承担全部责任。
八．保密协议
乙方应对履行合同过程中知悉的甲方保密信息（包括但不限于电话系统配置、号码规划、网络拓扑、甲方用户数据等）予以严格保密。未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于本合同目的之外。此保密义务不因合同终止而失效。
附件一：
承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；
3、 佩戴符合国家标准的安全帽；
4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求
1、 严禁游动吸烟；
2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；
3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；
4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；
5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；
6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；
7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。
8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。
9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。
三、项目作业要求
1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；
2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。
3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。
4、 施工区域须设置红白危险警示带；
5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；
6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；
7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；
附表二：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒[是、否]

	
	2、不允许在工作时间睡觉[是、否]

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟[是、否]

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具[是、否、不适用]

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用]

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品[是、否、不适用]

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品[是、否、不适用]

	
	8、如实上报各类事故[是、否]

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报[是、否、不适用]

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否]

	
	11、特种作业人员持证操作[是、否、不适用]

	施工人员劳保用品
	1、工作服[是、否]

	
	2、工作鞋[是、否]

	
	3、安全帽[是、否]

	
	4、呼吸保护用品[是、否]

	
	5、眼睛、面部防护[是、否]

	
	6、登高作业安全带[是、否]

	
	7、听力防护用品[是、否]

	
	8、佩戴防护手套[是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用]动火点必需放置2只灭火器[是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》[是、不适用]

	
	3、《动土许可证》[是、不适用]

	
	4、《高处作业许可证》[是、不适用]

	
	5、《电气工作票》[是、不适用]

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》[是、不适用]

	
	7、《开管许可证》[是、不适用]

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用]

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定[是、否、不适用]

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀[是、否、不适用]

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触[是、否、不适用]

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上[是、否、不适用]

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒[是、否、不适用]

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好[是、否、不适用]

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa[是、否、不适用]

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方[是、否、不适用]

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞[是、否、不适用]

	
	10、压力表完好[是、否、不适用]

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气[是、否、不适用]

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露[是、否、不适用]

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头[是、否、不适用]

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势[是、否、不适用]

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。[是、否、不适用]

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫[是、否、不适用]

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合[是、否、不适用]

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯[是、否、不适用]

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子[是、否、不适用]

	
	5、除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM[是、否、不适用]

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM[是、否、不适用]

	
	7、活动梯长度不得超过6米；[是、否、不适用]

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。[是、否、不适用]

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子[是、否、不适用]

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作[是、否、不适用]

	
	11、不要双手持物上、下梯子[是、否、不适用]

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心[是、否、不适用]

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档[是、否、不适用]

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。[是、否、不适用]

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋[是、否、不适用]

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物[是、否、不适用]

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”[是、不适用]

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。[是、不适用]

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。[是、不适用]

	
	4、应设置人员上下的梯子[是、不适用]

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用]

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木[是、不适用]

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。[是、不适用]

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施[是、不适用]

	
	2、安全网、安全带无破损[是、不适用]

	
	3、安全带未高挂高低用[是、不适用]

	
	4、临边有防护[是、不适用]

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带[是、否、不适用]

	
	6、未经许可不进行交叉作业[是、否、不适用]

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚[是、不适用]

	
	8、禁止抛、扔工件、材料[是、不适用]

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序[是、否不适用]

	
	2、施工区域周边设警示带[是、否、不适用]

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟[是、否、不适用]

	
	4、施工现场无积水[是、否、不适用]

	
	5、做到工完场地清[是、否、不适用]

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点[是、否、不适用]

	
	7、无防粉尘、防噪声措施[是、否、不适用]

	
	8、禁止在现场焚烧物品[是、否、不适用]

	备注：

	

	

	签发人：


附表三：

	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	
	承包商
	
	检查日期
	

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	
	

	2
	是否防爆
	
	

	3
	外观是否完好
	
	

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护
	
	

	5
	绝缘是否可靠
	
	

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	
	

	7
	电缆是否完整
	
	

	8
	是否正规接线插头
	
	

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	
	

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	
	

	11
	电源电压是否匹配
	
	

	12
	使用场所：
	
	

	
	1）、防爆区域
	
	

	
	2）、施工地面潮湿
	
	

	
	3）、电缆穿越道路
	
	

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	
	

	
	5）、高温、腐蚀区域
	
	

	
	6）、金属容器内
	
	

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表四：

[image: image2]
附表五：

	昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单

	记录编号:Q4-EP-007

	项目工程名称
	
	施工单位
	

	分部分项工程名称
	
	项目经理
	

	隐蔽工程名称
	
	施工单位现场负责人
	

	图纸变更修改
	□是□否
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	隐蔽工程内容及部位
	施工质量验收规范的规定、规范号
	施工单位检查记录
	建设单位验收记录

	
	
	现场负责人：
	现场监护人：

	
	
	现场负责人：
	现场监护人：

	
	
	现场负责人：
	现场监护人：

	施工单位自查结论
	施工员：
	施工班组长
	　

	
	专业质量检验员：年月日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	单位验收意见
	项目负责人：年月日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image3.jpg]I e A P R RR CBRHEF 1D

T E FHEEREA
e P P B P B
THEHABRSER FHEE &R T

EEERE M. —H. —¥H.

— S R T RE I HEEAE [ 1 AL 1 AEHL ]
AR SRS 21 AL 1 AEAD ]
FELYEAR B T3t S B2 R T 20CM Z[ 1 & 1 AEA ]
ERR AL ERY; HETHMR [ 1 A1 AEHL ]
sl e A5 A H ) R C o SRk B RV R [ 1 A1 AEHL ]
FHEEF RIS A AMEE RS L 1 B0 1 AEAL ]
I 2 X P A A B Rk [ 1 AL 1 AEHL ]
LA L Bh R T Y R AR B R 21 AL 1 AEAL ]
HALEH T iR B AR R X [ 1 B 1 AEM ]
FHBITERE, Tl [ 1 Al 1 AEAL ]
FH S AR AR B [ 1 Al 1 AEAL ]
SRV RS 2R [ 1 B 1 AEM ]
AT REAS T 36 & [ 1 B 1 AEM ]
B R & R B E [ 1 A1 AEHL ]
LRI N H - BATEK: H#:
BB AP H - IR T H -

v R T NAERS TR L B A AT,

ZRIEH .

BRI R W TS




