1#锅炉（35吨）内部检验外协辅助工作技术要求

1#锅炉型号DZL35-2.5/400-AⅡ，根据内部检验要求，在内检前后要求施工单位【具备锅炉安装（含维修、改造）B级资质的专业公司】配合完成以下工作：

盲板加装工作及人孔手孔门拆除工作：

主汽电动阀处（口径DN200，数量1个）或并汽阀处（口径DN200，数量1个，口径DN25，数量1个）。

给水出口管处、炉顶进水总阀处（口径DN80，数量各1个）。
减温水出口管处（口径DN25，数量1个）。

排污总管逆止阀处（口径DN50，数量1个）。

连排及加药阀门处（口径DN25，数量各1个）。
外置式汽水分离器疏水管路处（口径DN25，数量各1个）

人孔2个，手孔9个。

清扫及保温拆除、焊缝打磨工作

锅筒（φ1600mm）：清除锅筒内壁的氧化层、泥垢、积水等，必要时拆除部分保温。

根据检验需求对过热蒸汽集箱（DN250）、减温器筒体（DN250）、炉顶外置式汽水分离器（筒身外径φ610）等拆除部分保温和焊缝局部打磨。

检验工作结束后，施工单位负责完成所拆除保温及人孔、手孔、阀门、法兰等的恢复工作。保温按原样恢复（保温材料拆除过程中有损坏的由施工方自行补齐），要求美观耐用。人孔、手孔、阀门、法兰密封垫的恢复工作必须保证严密，不得发生泄漏，密封垫由施工方自行补齐，需使用带内外环金属缠绕垫。

施工所需工具、低压照明电源、安全防护用品由施工方自备，且符合我公司相关规定。

施工时间根据生产情况提前一个星期通知承包商，施工周期8天。

报价前承包商需到现场进行勘察，以便了解施工的具体内容。

安全要求：
根据技术要求的内容报价书中需提供技术方案和安全、文明施工方案；

外协维修人员应遵守昆纤公司各项安全管理的规章制度，配备安全帽、劳保服、劳保鞋、安全绳、防护眼镜、耳塞等劳保用品，服从昆纤人员的现场管理；
昆纤安全要求：
项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程施工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

施工期间需进入锅筒、炉膛等限制空间，存在打磨等动火作业，施工方必须按照昆纤公司要求办理相关作业许可证。
如果施工时违反上述表格的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次100元的扣款，第二次将受到每人次300元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。
附表一：
	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1.不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2.不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3.不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4.严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5.未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6.现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7.未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8.如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9.主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10.公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11.特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1.工作服  [是、否]

	
	2.工作鞋  [是、否]

	
	3.安全帽  [是、否]

	
	4.呼吸保护用品 [是、否]

	
	5.眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6.登高作业安全带 [是、否]

	
	7.听力防护用品 [是、否]

	
	8.佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1.《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必须放置2个灭火器 [是、不适用]

	
	2.《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3.《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4.《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5.《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6.填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7.《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8.在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1.瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2.乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3.氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4.氧气与乙炔气瓶间5米以上距离，乙炔气瓶离火源距离10米以上   [是、否、不适用] 

	
	5.气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6.气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7.使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8.气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9.搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10.压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11.气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12.焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13.焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14.焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用    [是、否、不适用] 

	
	15.焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1.梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2.梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3.注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4.当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5. 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300mm    [是、否、不适用] 

	
	6.多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900mm  [是、否、不适用] 

	
	7.活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8.梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9.不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10.不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11.不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12.不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13.必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14.梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15.使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16.不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1.项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2.钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3.操作层必须满足：跳板满铺、设安全护栏和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4.应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5.脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6.脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7.移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1.2米及以上高度施工时必须采取安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2.安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3.安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4.临边有防护    [是、不适用] 

	
	5.预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6.未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7.通道上方施工时须封闭道路或设置防护棚    [是、不适用] 

	
	8.禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1.工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2.施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3.废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4.施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5.做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6.易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7.无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8.禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：

附表二：
移动电器检查（监护）表
设备名称
　
承包商
　
检查日期
　
序号
检查内容
检查结果及安全措施
检查人
1
属于哪种移动电器
　
　
2
是否防爆
　
　
3
外观是否完好
　
　
4
I类电器是否有保护接地/漏电保护 
　
　
5
绝缘是否可靠
　
　
6
是否使用双绝缘护套电缆
　
　
7
电缆是否完整
　
　
8
是否正规接线插头
　
　
9
是否一机、一闸、一锁、一漏电
　
　
10
插线板上负荷是否满足要求
　
　
11
电源电压是否匹配
　
　
12
使用场所：
　
　
1）防爆区域
　
　
2）施工地面潮湿
　
　
3）电缆穿越道路
　
　
4）电缆妨碍工艺操作
　
　
5）高温、腐蚀区域
　
　
6）金属容器内
　
　
备注：



附表三

[image: image1.jpg]I e A P R RR CBRHEF 1D

T E FHEEREA
e P P B P B
THEHABRSER FHEE &R T

EEERE M. —H. —¥H.

— S R T RE I HEEAE [ 1 AL 1 AEHL ]
AR SRS 21 AL 1 AEAD ]
FELYEAR B T3t S B2 R T 20CM Z[ 1 & 1 AEA ]
ERR AL ERY; HETHMR [ 1 A1 AEHL ]
sl e A5 A H ) R C o SRk B RV R [ 1 A1 AEHL ]
FHEEF RIS A AMEE RS L 1 B0 1 AEAL ]
I 2 X P A A B Rk [ 1 AL 1 AEHL ]
LA L Bh R T Y R AR B R 21 AL 1 AEAL ]
HALEH T iR B AR R X [ 1 B 1 AEM ]
FHBITERE, Tl [ 1 Al 1 AEAL ]
FH S AR AR B [ 1 Al 1 AEAL ]
SRV RS 2R [ 1 B 1 AEM ]
AT REAS T 36 & [ 1 B 1 AEM ]
B R & R B E [ 1 A1 AEHL ]
LRI N H - BATEK: H#:
BB AP H - IR T H -

v R T NAERS TR L B A AT,

ZRIEH .

BRI R W TS





附表四：
	昆纤公司项目隐蔽工程施工验收单

	记录编号：Q4-EP-007

	项目工程名称
	
	施工单位
	

	分部分项工程名称
	
	项目经理
	

	隐蔽工程名称
	
	施工单位现场负责人
	

	图纸变更修改
	□ 是       □ 否
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	隐蔽工程内容及部位
	施工质量验收规范的规定、规范号
	施工单位检查记录
	建设单位验收记录

	　
	　
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	　
	　
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	　
	　
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	施工单位自查结论
	施工员：
	施工班组长
	　

	
	专业质量检验员：                                 年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	建设单位验收意见
	项目负责人：                                     年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


