《化水2套除盐水系统更换树脂》招标技术要求
一、项目概况
化水车间除盐水制水能力下降，再生周期缩短（正常为7-8个班，今年二季度只能用2个班），造成产生的废水相应增加。制水设备1#、2#阴、阳床树脂均到了更换时间，为了改善水质指标并最大限度的减少废水排放，节约盐酸和液碱，需要对2套除盐水系统进行检修及树脂更换。
二、技术标准和规范
1、《电力建设施工及验收技术规范》DL／T 5190.4-2015  第4部分 电厂化学

2、《NB/T 10790-2021 水处理设备技术条件》
三、项目目标及施工范围
项目目标：提升除盐水系统制水量，延长失效周期，提高出水品质，保证阴床出水满足要求。

阴床出水水质要求：电导率≤5.0μs/cm ，二氧化硅≤100μg/L ，钠离子≤150μg/L； 
施工范围：
	序号
	项目/服务工程名称
	工程量
	施工范围及改造内容
	交验后达到的功能要求
	甲供乙供
	备注说明(需技术方案、施工安全方案或其他要求说明)

	1
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	搭建阳床、阴床工作台（2#阴床工作台在签订合同后就搭建）
	搭建检修阳床、阴床工作台
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	2
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	2#阴床上端接一段（4米）PVC管
	4米PVC管管道、安装
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	3
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	将2#阴床内部的树脂和石英砂清出（掏出）（10吨）
	逐一排查2#阴床内部件是否正常完好（布水器、中排管、衬胶、法兰、网套、漏水装置等）。
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	4
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	装填新的石英砂垫层后用酸液浸泡12小时（5吨）
	装填新的石英砂垫层，用酸液浸泡并清洗。
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	5
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	回填新的2#阴树脂进阴床内（5吨）
	回填新的阴离子交换树脂。
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	6
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	将2#阳床内部的树脂和石英砂清出（掏出）（10吨）
	逐一排查2#阳床内部件是否正常完好（布水器、中排管、衬胶、法兰、网套、漏水装置等）。
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	7
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	装填新的石英砂垫层后用酸液浸泡12小时（5吨）
	装填新的石英砂垫层，用酸液浸泡并清洗。
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	8
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	回填新的2#阳树脂进阴床内（5吨）
	回填新的阳离子交换树脂。
	
	乙供
	

	9
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	用酸液、碱液分别浸泡装填后的阴、阳树脂4小时
	用酸液或碱液浸泡装填后的阴、阳树脂并清洗
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	10
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	每次更换下来的石英砂5吨及旧树脂5吨放在除盐间门边堆放，一套除盐水系统共20吨，两套共40吨
	
	
	乙供
	约40吨固体废弃物作为工业垃圾清运（含处置费，清运单位需出示相应资质）

	11
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	2#除盐水系统运行正常后，对1#除盐水系统重复以上操作
	重复上述1-10项工作内容
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	

	12
	《化水2套除盐水系统更换树脂》
	罐体内部检查、维护
	清空树脂后，对罐体内部进行检查，若罐体内部零部件破损，需进行相应维修或更换
	满足《电力建设施工及验收技术规范》
	乙供
	两个罐体内部均在五年内进行过大修，预计损坏不严重


备注：投标单位需进行现场踏勘，根据现场情况，编制详细施工技术方案，确保完成项目目标，本项目采用总价包干合同形式。
四、施工技术要求
1、施工内容要求（包含但不限于以下内容）
彻底清除旧树脂（含承托层石英砂），避免残留污染新树脂；罐体内部清理完毕进行罐体内部构件检查；在阴阳床底部均匀铺设石英砂承托层，确保布水均匀（投标单位需根据实际情况调整各层高度，以保证过滤效果和反洗后分层复原）。投标单位需在投标文件中体现此部分详细添加方案。承托层添加完毕后，从上部人孔倒入树脂，人工摊平并轻压实，装填高度为1.6m。装填完毕，检查人孔法兰密封面，更换新垫片后紧固螺栓，关闭人孔。装填后，需按要求对树脂进行预处理，确保树脂充分复苏。
2、材料要求：
	序号
	购买材料名称
	型号规格
	材质、等级
	数量
	品牌
	产地
	备注

	1
	阳离子交换树脂
	001×7强酸性苯乙烯系
	按照技术规范
	10吨
	铁塔牌
	西安
	

	2
	阴离子交换树脂
	201×7  FC系
	按照技术规范
	10吨
	铁塔牌
	西安
	

	3
	石英砂垫层
（每个阴/阳床层高900mm，共3600mm）
	1-2
	200
	5.6（T）
	
	昆明
	

	
	
	2-4
	100
	2.8（T）
	
	
	

	
	
	4-8
	150
	4.0（T）
	
	
	

	
	
	8-16
	200
	5.6（T）
	
	
	

	
	
	16-32
	250
	6（T）
	
	
	

	4
	PVC管
	DN80
	PVC管
	4米
	
	昆明
	定制

	5
	编织袋
	50KG
	0.80
	800个
	
	昆明
	


注：安装PVC管按现场实际尺寸定制，签订合同后搭建阴床工作台（测量需定制的PVC管）。
3、乙方应现场踏勘，并编制本工程的施工组织设计并经昆纤公司评审；
4、投标单位需提交施工安全方案，方案应具有针对性，突出作业安全防护措施及应急处理措施。现场涉及高处作业及限制空间作业，施工人员需具备高空作业证及限制空间作业经验，现场配备应急救援设备及通风设施。
5、废旧物资的处理：废弃阴阳离子树脂（危险废弃物）及石英砂（建筑垃圾），由乙方负责安排具有相关资质的公司清运至昆纤公司外并合规处置。
五、质量检验与验收
（1）性能测试

验收：满足《电力建设施工及验收技术规范》第4部分 电厂化学要求；阴床出水水质要求：电导率≤5.0μs/cm ，二氧化硅≤100μg/L ，钠离子≤150μg/L；

（2）树脂装填均匀，无乱层情况；人孔密封处无泄漏。

（3）竣工资料
   完工后提交甲方正式完整竣工资料，包括不限于施工方案，树脂质量证明材料，隐蔽工程资料等内容。
六、质保及维修服务要求
质保期内，本项目维修范围内的施工内容出现质量问题由乙方负责维修。质保期要求至少一年。
七、其他要求（施工资质、授权等要求）

（1）施工单位需具有化水设备安装及维修服务能力并提供类似业绩证明。

（2）承包单位派具有丰富施工安装经验的项目经理进驻施工现场，并履行好项目经理管理职能。对不能较好履行项目管理的按我方要求更换项目经理。
八.昆纤安全要求:详见附件
1)项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。

2)如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

3)报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
九．项目进度要求
1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求

签订合同后，60日内完成2#除盐水系统树脂更换，2#除盐水系统运行平稳后，60日内完成1#除盐水系统树脂更换，最晚2026年6月30日完成全部工作。
2）签订合同后，中标方需在5个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。
附表一：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表二：
	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	
	承包商
	
	检查日期
	

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	
	

	2
	是否防爆
	
	

	3
	外观是否完好
	
	

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	
	

	5
	绝缘是否可靠
	
	

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	
	

	7
	电缆是否完整
	
	

	8
	是否正规接线插头
	
	

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	
	

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	
	

	11
	电源电压是否匹配
	
	

	12
	使用场所：
	
	

	
	1）、防爆区域
	
	

	
	2）、施工地面潮湿
	
	

	
	3）、电缆穿越道路
	
	

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	
	

	
	5）、高温、腐蚀区域
	
	

	
	6）、金属容器内
	
	

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表三：


[image: image1]
附表四：

	昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单

	记录编号:Q4-EP-007

	项目工程名称
	
	施工单位
	

	分部分项工程名称
	
	项目经理
	

	隐蔽工程名称
	
	施工单位现场负责人
	

	图纸变更修改
	□ 是       □ 否
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	隐蔽工程内容及部位
	施工质量验收规范的规定、规范号
	施工单位检查记录
	建设单位验收记录

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	施工单位自查结论
	施工员：
	施工班组长
	　

	
	专业质量检验员：            年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	建设单位验收意见
	项目负责人：                 年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image2.jpg]I e A P R RR CBRHEF 1D

T E FHEEREA
e P P B P B
THEHABRSER FHEE &R T

EEERE M. —H. —¥H.

— S R T RE I HEEAE [ 1 AL 1 AEHL ]
AR SRS 21 AL 1 AEAD ]
FELYEAR B T3t S B2 R T 20CM Z[ 1 & 1 AEA ]
ERR AL ERY; HETHMR [ 1 A1 AEHL ]
sl e A5 A H ) R C o SRk B RV R [ 1 A1 AEHL ]
FHEEF RIS A AMEE RS L 1 B0 1 AEAL ]
I 2 X P A A B Rk [ 1 AL 1 AEHL ]
LA L Bh R T Y R AR B R 21 AL 1 AEAL ]
HALEH T iR B AR R X [ 1 B 1 AEM ]
FHBITERE, Tl [ 1 Al 1 AEAL ]
FH S AR AR B [ 1 Al 1 AEAL ]
SRV RS 2R [ 1 B 1 AEM ]
AT REAS T 36 & [ 1 B 1 AEM ]
B R & R B E [ 1 A1 AEHL ]
LRI N H - BATEK: H#:
BB AP H - IR T H -

v R T NAERS TR L B A AT,

ZRIEH .

BRI R W TS




